Technické srovnání Optika versus CAT6.

| Popis | Optika | CAT 6 |
| --- | --- | --- |
| Přenosová vzdálenost pro IP 100Mb/s | 2000m (MM) | 100m |
| Přenosová vzdálenost pro IP 1000Mb/s | 500m (MM), 5000m(SM) | 100m |
| Kapacita sítě | 10Gb/s (MM), Tb/s (SM) | 1Gb/s (paralelní přenos) |
| Průměr kabelu (1 linka) | 3 mm (i 2 linky) | 6,6 mm (UTP) |
| Zatahovací síla | 440N (horizontální) | Nutno pokládat, nezatahovat !!! |
| Počet ohybů na trase | Není definováno | 3 |
| Minimální poloměr ohybu | 30mm | 120mm |
| Počet měřených parametrů | 1 | 14 |
| Norma | TIA/EIA-568-B, TSB-72,.. | Neexistuje |
| Odolnost proti rušení | Velká | UTP-malá, STP-větší |
| Možnost odposlechu | ANO (Obtížně, snadno zjistitelné) | ANO – snadno |
| Možnost centralizovat systém | ANO | Pouze malé projekty do 100m |
| Měřící přístroje | Měřič útlumu | Minimálně měřič třídy III |
| Separace datových a silových vedení | Nesmí se dotýkat | 30cm (UTP,2kVA) 60cm (UTP, 2-5kVA) 90cm (UTP, 5kVA) |
| Odolnost propojovacích kabelů proti mech. Namáhání | Vysoká | Velmi nízká, při stlačení kabelu je nutné jej vyměnit. |
| Stálost parametrů | Vysoká | Vliv teploty a mech. namáhání |

# Nové vydání normy TIA/EIA 568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

Vypuštěno: 		Koaxiální kabeláž

Kabeláž kategorie 4 a 5

Nedoporučuje se: 	Kabeláž STP-A 150ohm

Zařazeno:		Kabeláž ScTP

Minimálně kabeláž kategorie 5e

Optická kabeláž 50/125um, MM

Optické konektory SFF (VF-45 pro systém Volition)

Doporučení pro projektování otevřených kanceláří

Doporučení pro projektování centralizovaných optických systémů

Požadavky na instalaci systému

Vlastnosti přenosu a požadavky na testování

Není zařazeno:		Kabeláž kategorie 6

Největší změny:		Maximální délka vnitřních páteří se redukuje z 500m na 300m.

Maximální délka vnějších páteří se prodlužuje ze 300m na 500m.

Maximální délka propojovacího kabelu u koncového zařízení se prodlužuje ze 3m na

5m.

Maximální délka propojovacího kabelu na přepojovacím boxu se zkracuje ze 6m na

5m.

Zvyšuje se přípustný útlum na propojovacím kabelu ScTP o 50% a UTP o 20%.

# Zapojení zásuvky:

Hlas:	TIA/EIA 568-B			     Hlas		Data		Data:	TIA/EIA 568-B

Cat3 nebo vyšší								Cat5e

Doporučeno Cat5e							Optika MM 50/125

nebo MM 62,5/125