Normy pro kabelové systémy.

# Topologie

Normy, které musí splňovat kabelový systém:

ISO/IEC 11801 ……….	Všeobecné podmínky kabelového systému		(mezinárodní)

EN50173 ……………..	Všeobecné podmínky kabelového systému		(evropská)

ČSN EN50173 ……….	Všeobecné podmínky kabelového systému		(česká)

Tyto tři normy (všechny jsou totožné) popisují obecně topologii kabelového systému jako systému skládajícího se ze tří subsystémů: páteřní sítě mezi budovami, páteřní sítě uvnitř budov,  horizontální rozvody.

ANSI/TIA/EIA-568-A..	Struktura telekomunikačních rozvodů v budovách 	(USA)

Tato norma pojednává také o třech subsystémech: páteřní sítě mezi budovami, páteřní sítě uvnitř budov,  horizontální rozvody, pouze jiným způsobem značí jednotlivé body sítě.

Norma					Terminologie

11801		CD		     BD		           FD	     TP		TO

568-A		MC		     IC		           HC	  CP nebo TP	TO

Jako možnost

Páteř mezi budovami    Páteř uvnitř budov	      Horizontální rozvod	  	Pracovní pole

Kde: 	CD …. Rozvaděč pro siť mezi budovami	MC …. Hlavní přepojovač

BD …. Rozvaděč pro vnitřní sítě		IC   …. Střední přepojovač

FD ….. Rozvaděč na patře		HC  …. Horizontální přepojovač

TP …..  Transitní bod			CP  …. Konsolidační bod

V těchto normách je možné použít pro páteřní sítě i metalický kabel (např. z MC do HC lze použít kabel UTP na vzdálenost 800m pro kmitočty menší než 5 Mhz). Z důvodu jednotnosti při projektování byly vytvořeny normy pro dovolené vzdálenosti pro jednotlivá přenosová média. Například pro metalický kabelový systém platí norma TIA/EIA TSB-75, která dovoluje v horizontálním vedení spolu s pracovním polem maximální vzdálenost od aktivního prvku 100m. Protože tato norma dále nedostačuje novým požadavkům na zvyšující se vzdálenosti a rychlosti byla vytvořena nová norma pro centralizované optické systémy TIA/EIA TSB-72. Cílem této normy je odstranit rozvaděče FD(HC), protože optika umožňuje přenos na větší vzdálenost než 100m (FastEthernet na 2km) a tím zjednodušit strukturu sítě a snížit její cenu.

Přenosové protokoly.

Po takto navržené síti lze provozovat různé typy protokolů (Ethernet, ATM,…). Ovšem každý protokol má s ohledem na rychlost a přenosové médium (metalické vedení  , optika) opět své požadavky na vzdálenost mezi rozvaděči.

Pro Ethernet existuje norma IEEE 802.3, která zcela popisuje požadavky kladené na tento protokol. Stejnou technologii popisuje také norma ISO/IEC TR3 8802. V těchto normách jsou definovány maximální vzdálenosti mezi uzly sítě v závislosti na přenosovém médiu. Pro Token Ring platí norma IEEE 802.5 (ISO/IEC 8802-5). Pro FastEthernet (100base) je platná norma IEEE 802.3u. Pro gigabitový ethernet platí norma IEEE 802.3z, která definuje vzdálenosti pouze pro optický kabel. Pro metalické kabely je v současné době v návrhu norma IEEE 802.3ab, která ještě nebyla schválena.

Kabelové cesty.

K tomu, aby byl celý systém správně instalován existuje norma ANSI/TIA/EIA-569-A, která definuje položení kabelů s ohledem na vzdálenosti od silových vedení (rušení), s ohledem na ohyb kabelu (poškození kabelu), množství kabelů ve vodícím žlabu (vliv na rychlost hoření a schopnost samozhášivosti ve žlabu) a další parametry jak nainstalovat správně kabelový systém (optický i metalický).

Propojení mezi budovami definuje norma ANSI/TIA/EIA-758. Tyto normy zaručují kvalitu instalace.

Přenosová média.

K tomu. abychom mohli realizovat všechny tyto normy potřebujeme použít nějaké přenosové médium. V současné době jsou k dispozici normy pro následující přenosová média:

Označení		materiál			rychlost		norma

Koaxiální kabel ………	měď	 ……………. 	    -		existuje

Metalické vedení  Cat 3  ………    	měď, kroucený pár ….  	 16 Mhz	existuje

Metalické vedení  Cat 4   ……. 	měď, kroucený pár ….  	 20 Mhz	existuje

Metalické vedení  Cat 5   ………	měď, kroucený pár ….  	 100 Mhz	existuje

Metalické vedení  Cat 6   ………	měď, kroucený pár ….  	 250 Mhz	neexistuje

Metalické vedení  Cat 7   ………	měď, kroucený pár ….  	 600 Mhz	neexistuje

Metalické vedení  Cat 8   ………	měď, kroucený pár ….  	 1200 Mhz/50m	neexistuje

Optika ………………..	optické vlákno ………	 10 Mhz	existuje

Optika ………………..	optické vlákno ………	 100 Mhz	existuje

Optika ………………..	optické vlákno ………	 1000 Mhz	existuje

Optika ………………..	optické vlákno ………	 10000 Mhz	neexistuje

Pro každé přenosové médium a rychlost existuje zvláštní norma, která upravuje nutné vlastnosti tohoto media, aby byla splněna požadovaná rychlost a podmínky měření. V tomto případě zvolené přenosové médium omezuje přenosovou kapacitu sítě.

Závěr.

Nainstalovaná datová síť musí splňovat následující normy a podmínky:

ISO/IEC 11801, TIA/EIA TSB-72  …………. 	hledisko topologie prvků a uzlů.

ANSI/TIA/EIA-569-A ………………….……	hledisko kvalitní instalace

IEEE 802.3x ………………………………….	hledisko přenosového protokolu a rychlosti

Pokud uživatel instaluje síť, zohledňuje také budoucí rozvoj sítě, který lze specifikovat již v topologii sítě (centrální rozvod, páteřní rozvod, kruh,..) a definicí maximální potřebné přenosové rychlosti. Za těchto podmínek není nutné definovat typ přenosového média, které je již určeno zvolenými normami.